# 锥分离技术在冷凝水抛光中的应用

### 一、锥体分离技术在凝结水精处理中的应用（论文文献综述）

李长海,郭云飞,赵钢,李昭,赵威,张林涛[1]（2021）在《超（超）临界机组凝结水精处理树脂再生技术的讨论与展望》文中指出随着超（超）临界机组参数的不断提高,机组汽水参数与凝结水精处理水量的要求也不断增高,而凝结水精处理系统中失效树脂的再生过程是保证树脂再生效果、精处理出水水质及制水周期的关键环节。本文以减少由凝结水精处理系统带来的机组加药损失,提高高速混床的制水量为研究讨论方向,结合凝结水精处理系统的原理及结构,介绍并对比分析了国内常用的高塔分离法和锥斗分离法。同时介绍了现阶段凝结水精处理系统实际运行中的突出问题,通过对现有技术手段的讨论分析,提出了超（超）临界机组未来凝结水精处理系统的发展及研究方向,为广大学者提供参考。

韩宇,李君[2]（2021）在《精处理IRIC再生系统在华能沁北电厂的应用》文中认为凝结水精处理装置的安全、稳定运行对于锅炉的给水质量起着关键作用。华能沁北电厂精处理再生系统缺乏可靠的技术监督,依靠人工干预随意性大,威胁设备的安全稳定经济运行。通过对凝结水精处理再生系统进行升级改造,增加树脂界面智能识别及监控装置（IRIC装置）,可在统一标准下自动在线监测树脂的分层与再生情况。运行可靠,且可延长混床树脂运行周期。改造后的硬件配置增加树脂界面智能识别及监控装置（IRIC装置）、现场电源柜的安装、现场通信线路安装。改造后的系统投运至今,运行效果良好,保证了设备的可靠运行。

韩宇,李君[3]（2021）在《精处理IRIC再生系统在华能沁北电厂的应用》文中进行了进一步梳理凝结水精处理装置的安全、稳定运行对于锅炉的给水质量起着关键作用。华能沁北电厂精处理再生系统缺乏可靠的技术监督,依靠人工干预随意性大,威胁设备的安全稳定经济运行。我厂通过对凝结水精处理再生系统进行了升级改造,增加树脂界面智能识别及监控装置（IRIC装置）,可在统一标准下自动在线监测树脂的分层与再生情况。运行可靠,且可延长混床树脂运行周期。改造后的硬件配置增加树脂界面智能识别及监控装置（IRIC装置）、现场电源柜的安装、现场通信线路安装。改造后的系统投运至今,运行效果良好,保证了设备的可靠运行。

张建斌[4]（2020）在《燃煤电厂节水及废水零排放探讨》文中研究指明《水污染防治行动计划》指出:到2020年,全国水环境质量将逐步改善,严重污染的水体将明显减少,一些重点区域禁止污水排放。国家生态环境部于2017年6月1日发布了《火电厂污染防治可行技术指南》,明确了火电厂工艺过程的水污染防治技术,提出了各类废水一水多用、梯级利用的技术手段。对工业用水和排水提出了更严格的要求。燃煤电厂具有循环冷却水排水量大的特点,从节约水资源考虑,对其进行节水及零排放显得至关重要。本文以某燃煤电厂为对象,首先进行全厂水平衡试验,通过试验摸清电厂各个系统用水量、排水量、水质和运行存在的问题;然后对存在问题进行诊断,根据不同系统提出不同节水优化方案;接下来对添加优选阻垢缓蚀剂的循环水通过模拟连续运行试验,判定系统是否有结垢和腐蚀倾向;最后,对电厂末端废水水质水量进行分析,探讨末端废水处理工艺。主要结论如下:为摸清电厂用排水情况,针对电厂进行冬夏两季水平衡试验。水平衡试验结果表明:该电厂冬季全厂取水量为816.8m3/h,单位发电取水量为1.81m3/（MW·h）,总排废水为175.7m3/h,复用水率为97.3%。夏季全厂取水量为1179.7m3/h,单位发电取水量2.69m3/（MW·h）,总排废水为276.9m3/h,复用水率为97.8%,单位发电取水量和复用水率均满足相关要求。根据电厂的运行状态制定切实可行的废水回用方式,充分利用各系统用排水的水质特性,做到梯级利用、一水多用。针对循环冷却水浓缩倍率偏低的问题,讨论不同浓缩倍率下循环排污水量及节水率的变化,进行循环水阻垢缓蚀剂筛选和模拟现场试验连续运行528h试验。试验结果表明:1号阻垢缓释剂为筛选最佳药剂。添加优选阻垢剂加药量为6mg/L和10mg/L的循环水在浓缩倍率5.0±0.2倍情况下均未发生结垢现象,316L不锈钢和20G碳钢腐蚀率最大分别为0.00034mm/a和0.00098mm/a,腐蚀率均满足相关要求。部分循环冷却系统改造后,循环水浓缩倍率可从2.03.0倍提高到4.0倍以上,循环水浓缩倍率提高后,仅处理210m3/h循环排污水可实现循环排污水不外排。通过对电厂脱硫废水和树脂再生酸碱水组成的末端废水进行水质水量分析,确定末端废水总量。针对脱硫废水具有悬浮物含量高,钙镁离子、重金属离子、氯离子和硫酸根离子含量高等特点,进行废水零排放处理工艺探讨。结论如下:末端废水总量约为21.5m3/h,通过低温多效蒸发减量到5m3/h,减量后的废水最终进行旁路烟道蒸发结晶固化到除尘器内,实现废水零排放。

刘世念[5]（2020）在《臭氧牡蛎壳生物固定床-MBR处理城镇污水厂尾水用于火电厂及优化用水的研究》文中认为火电厂既是工业用水大户,也是废水排放大户。自2015年起,国家环保政策法规要求具备使用再生水条件但未充分利用的火电项目,不得批准其新增取水许可。火电厂与所在地区分抢淡水资源,以水限电、以水定电日益严重。水资源紧张已凸显为我国火电发展的瓶颈。在此背景下,火电企业迫切需要通过开发城镇污水厂尾水深度处理技术以开辟水源,并通过优化厂内用水以节约用水,形成经济实用的火电厂工业用水技术体系,系统解决火电厂面临的用水难题。臭氧氧化反应可快速破坏大分子有机污染物的结构,将难降解有机物转变为可生化性小分子物质,而臭氧氧化生成的新鲜氧则有利于后续的好氧生物处理。生物固定床具有高效、稳定、操作简便、易实现连续运行及自控等优点,针对寡营养的城镇污水厂尾水,采用微生物友好的牡蛎壳填料生物固定床可最大限度维持生物反应的微生物量,确保生物处理的稳定运行。膜生物反应器（MBR）对胶体悬浮物（SS）、有机质等具有良好的截留作用。据此,本论文提出了臭氧-牡蛎壳生物固定床–MBR（Ozone-oyster shell biological fixed bed reactor-MBR,简称OOFBR-MBR）城镇污水厂尾水深度处理工艺,尾水经该工艺处理后用作火电厂工业用水原水;从运筹学角度,提出了火电厂优化用水策略,编制了基于回用水质标准、水平衡模型与分质用水的火电厂优化用水技术方案。开展了工艺及工艺机理、应用方案等研究,得到主要研究结果如下:采用OOFBR-MBR工艺深度处理城镇污水处理厂一级B标准的尾水,主要影响因素为臭氧投加量和水力停留时间（HRT）。随臭氧投加量的增加,OOFBR和OOFBR-MBR的COD和TP去除率均呈先增加后减小的趋势,COD最大去除率分别为66%和83%,TP最大去除率分别为58%和65%;NH4--N去除率不断增加。随进水流量增加,OOFBR和OOFBR-MBR的COD和TP呈先增加后减少的趋势,COD最大去除率分别为45%和73%,TP最大去除率分别为27%和43%;OOFBR的NH4--N去除率迅速下降,而MBR的NH4--N去除率仍保持很高,平均去除率达92%。OOFBR-MBR适宜的工艺参数为,臭氧投加量40～70mg/L;进水流量3～6L/h（HRT 25～50h、容积负荷0.0096～0.019 kg COD/（m3·d））,最大冲击负荷为0.0192kg COD/（m3d）。对达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准的尾水,在臭氧投加量70 mg/L、HRT 25h（进水流量6 L/h）的条件下,OOFBR工艺段对COD、NH4--N、TP和浊度去除率分别可达66%、90%、45%和68%;MBR工艺段对COD、NH4--N、TP和浊度去除率分别可达41%、87%、15%和91%;OOFBR-MBR联合工艺对COD、NH4--N、TP和浊度去除率分别可达81%、99%、65%和97%。尾水经过OOFBR-MBR处理后,出水p H为7.47～7.85,浊度<0.2 NTU,COD<9mg/L、NH4--N和TP均<0.3 mg/L,优于火电厂锅炉补给水系统的RO装置进水水质要求。气相色谱-质谱联用（GC-MS）水质分析以及氮平衡计算结果表明,OOFBR-MBR系统对于城镇污水厂尾水中碳氮磷具有很高的转化效率。OOFBR中先是臭氧氧化难降解有机物为可生化性小分子有机物后,被牡蛎壳上的生物膜降解掉,MBR除了有效截留残留的有机物和胶体悬浮物（SS）外,还能进一步去除残留的NH4--N和COD。约90%的NH4--N在OOFBR中被好氧氨氧化菌和亚硝化细菌转化为亚硝酸盐氮,再进一步氧化为硝酸盐氮,产生硝酸盐氮在OOFBR-MBR反硝化作用下部分（约15%）转化为氮气。TP通过聚磷菌（PAOs）好氧吸磷形成富集污泥,并随着污泥的排出实现TP的去除。采用16Sr RNA基因高通量测序分析了OOFBR-MBR内微生物群落结构特征。投加臭氧前后,OOFBR和MBR反应器污泥中菌群丰度发生显着变化,OOFBR菌群保留了原污泥中29.2%的OTU（Operation taxonomy units,简称OTU）,总OTU数目相对减少了28.5%,MBR中则保留31.3%的OTU,总OTU数目变化不大,臭氧对OOFBR-MBR中的微生物有明显的选择作用。OOFBR内异常球菌-栖热菌（Deinococcus-Thermus）以及浮霉状菌（Planctomyctes）细菌显着增加,有9种高丰度菌或对去除有机物污染物贡献较大,而MBR内厚壁菌（Phylum Firmicutes）、放线菌（Actinobacteria）以及浮霉状菌（Planctomyctes）细菌显着增加。OOFBR-MBR内的主要好氧氨氧化菌为亚硝化螺菌（Nitrosospira）,亚硝酸盐氧化菌主要为硝化弧菌（Nitrospira）、硝化细菌属（Nitrobacter）,反硝化菌则主要包括根瘤菌（Bradyrhizobium）、生丝微菌（Hyphomicrobium）等菌属。针对水中残留难降解有机物、NH4--N和TP等污染物,OOFBR-MBR的优化调控策略为,在适宜的范围内,当进水COD、NH4--N和TP升高时,宜增加臭氧投加量,提高难降解有机物的转化率及溶解氧;延长HRT以延长微生物的接触时间,有利于臭氧抗性微生物的积累和生物降解,从而提高COD、NH4--N和TP去除率;当进水COD、NH4--N和TP降低时,宜相应减少臭氧投加量和缩短HRT,保证各污染物指标在OOFBR-MBR各反应器中的高效去除。针对水资源短缺的现状以及火电厂耗水量大的特点,推荐了OOFBR-MBR城镇污水厂尾水深度处理工艺;针对火电厂用水流程复杂、水质要求差别大的特点,通过分析火电厂水量分配、消耗及排放之间的平衡关系,建立了优化的水平衡模型;从运筹学角度,制定了一种多水源及多用户之间配水优化方案,提出了火电厂一水多用、梯级使用、循环利用的用水系统运维策略,以及用、排水系统节水,分类处理分质回用含盐废水等优化用水技术措施。以湛江某2×600MW电厂为例,达标城镇污水厂尾水经OOFBR-MBR系统深度处理后,完全满足火电厂工业用水水质要求。采用优化用水技术方案后,全厂总取水量可从6849m3/d下降至3560m3/d,平均单位发电量取水量可从0.297m3/（MW·h）降低至0.143 m3/（MW·h）,末端废水外排水量为512 m3/d。工程投资为7672.61万元,项目年化收益为1187.5万元,投资回收期为6.46a。

黄艳[6]（2017）在《发电厂凝结水精处理技术的现状与进展》文中指出在大容量、高参数机组中配备凝结水精处理系统是提高给水品质,有效减缓热力系统结垢与腐蚀,实现安全运行所必需的。主要从凝结水精处理系统的配置与组成、混床优化运行、失效树脂的再生、凝结水精处理的化学监督等方面,综述了凝结水精处理技术的发展现状与进展,阐述了保证和提高凝结水精处理出水品质的方法和措施。

翟雅[7]（2013）在《高参数机组凝结水精处理系统运行工况优化试验研究》文中研究指明本课题针对张家口热电厂高参数机组凝结水精处理系统周期制水量低的问题进行研究，探讨了离子含量、氨含量、树脂分离度和再生度等因素对凝结水精处理系统周期制水量的影响，并提出了相应的改进措施。通过对凝结水精处理系统混床进出口水样中离子含量的测定，分析了混床出口离子含量对氢电导率及周期制水量的影响；对凝结水中氨含量的测定方法进行研究，提出氨气敏电极法更适用于电厂给水凝结水中氨含量的测定，分析了氨含量对周期制水量的影响，并提出了相应的改进措施；采用自行开发的树脂分离度及再生度测定装置，对树脂分离度、再生度进行测定，探讨了树脂分离、再生度对周期制水量的影响；对再生液纯度进行检测，分析了再生剂纯度对树脂再生及周期制水量的影响。在以上分析的基础上进行了树脂再生工艺参数优化试验，得到了凝结水精处理系统运行的最佳工况条件。通过本课题的研究，解决了电厂凝结水精处理系统周期制水量偏低的问题，优化了凝结水精处理系统运行工况，降低了系统的运行成本，提高了系统运行出力，保证了机组的安全经济运行。

黄奎[8]（2012）在《凝结水精处理现状及新技术应用探讨》文中认为水蒸气在工业生产过程中遇冷形成的水叫做凝结水,水汽在汽轮机和锅炉之间的不同参数下循环,受各种客观因素的影响,可能会使水汽中含有一些可溶性盐或者金属氧化物,当水汽中的这些杂质在水汽循环过程中在汽轮机的蒸汽通流部分或者锅炉的受热面发生沉积时,就会影响机组的正常运作和安全生产。凝结水精处理技术可以实现机器运作中连续的离子交换除盐,保证机组的经济安全、可靠运行。本文主要介绍现阶段国内凝结水精处理的现状,提出凝结水精处理的应用新技术,以期给相关部门提供一些有益借鉴。

张铁,韩倩倩[9]（2011）在《提升火电厂凝结水精处理系统运行质量的措施》文中研究说明该文阐述了凝结水精处理系统对火电厂安全经济运行的重要性,提出了提高火电厂凝结水精处理系统运行质量的措施,主要包括改善树脂分离与混合效果、优化高速混床运行方式以及提高自动控制和监测水平。

李锐,何世德,张占梅,周高飞[10]（2009）在《凝结水精处理现状及新技术应用》文中认为概述了国内凝结水精处理技术,指出树脂分离与混合的固有矛盾是其技术上的不足之处,另一不足之处是树脂分离再生工艺较为复杂,而以时间为步序的程序控制方式过于机械、简单,二者不能匹配是程控系统投运不好的主要原因。采用阳浮动床、阴浮动床、后置阳床的处理方式能彻底解决上述问题。

### 二、锥体分离技术在凝结水精处理中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、锥体分离技术在凝结水精处理中的应用（论文提纲范文）

#### （1）超（超）临界机组凝结水精处理树脂再生技术的讨论与展望（论文提纲范文）

0 引言

1 凝结水精处理工艺流程

1.1 体外再生系统方法及组成

1.1.1 高塔分离法

1.1.2 锥斗分离法

1.2 工艺对比及存在问题

2 凝结水精处理系统的现状及展望

2.1 研究现状

2.2 展望

3 结论

#### （2）精处理IRIC再生系统在华能沁北电厂的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 系统概述

2 现场IRIC再生系统设备安装

2.1 IRIC装置的供电及连接、安装

2.2 IRIC与程控系统的对接

2.3 IRIC装置软件的操作

2.3.1 基本操作

2.3.2 调整监测区域

3 改造后效果

4 结论

#### （3）精处理IRIC再生系统在华能沁北电厂的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 系统概述

2 现场IRIC再生系统设备安装

2.1 IRIC装置的供电及连接、安装

2.2 IRIC与程控系统的对接

2.3 IRIC装置软件的操作

2.3.1 基本操作

2.3.2 调整监测区域

3 改造后效果

4 结论

#### （4）燃煤电厂节水及废水零排放探讨（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国水资源状况

1.1.2 火力发电厂用水需求

1.1.3 火力发电厂节水要求

1.2 火力发电厂取水量和排水量分析

1.2.1 电厂取水量要求

1.2.2 锅炉补给水系统

1.2.3 冷却水系统

1.2.4 脱硫工艺用水系统

1.2.5 除灰渣和输煤系统

1.2.6 其他用水系统

1.3 火力电厂取水水质和排水水质分析

1.3.1 取水水质分析

1.3.2 排水水质分析

1.4 课题来源及研究意义

1.5 研究内容

2 燃煤电厂水平衡测试及问题诊断

2.1 试验目的

2.2 水平衡试验

2.2.1 试验原则和方法

2.2.2 试验过程

2.2.3 测试结果

2.2.4 测试结果分析

2.3 各用水系统问题诊断

2.3.1 原水预处理系统

2.3.2 除盐水系统

2.3.3 循环冷却水系统

2.3.4 生活污水处理系统

2.3.5 脱硫废水处理系统

2.4 小结

3 燃煤电厂节水分析及优化

3.1 燃煤电厂节水的主要途径

3.2 原水预处理系统节水分析及优化

3.3 锅炉补给水系统节水分析及优化

3.4 凝结水精处理系统节水及优化

3.5 生活污水处理系统节水及优化

3.6 循环水系统节水及优化

3.6.1 开式循环水系统改造

3.6.2 节水量与循环水浓缩倍率的关系

3.6.3 循环水药剂筛选试验

3.6.4 循环水动态模拟试验

3.6.5 循环水动态试验结论

3.6.6 循环排污水减量处理

3.6.7 循环水系统水务管理

3.7 其他系统节水建议

3.8 小结

4 燃煤电厂废水零排放技术探讨

4.1 末端废水水质和水量分析

4.1.1 末端废水水质分析

4.1.2 末端废水水量分析

4.2 末端废水处理技术路线

4.2.1 工艺回用

4.2.2 浓缩减量

4.2.3 固化处理

4.3 电厂工艺选择

4.4 小结

5 结论与建议

5.1 结论

5.2 建议

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的论文和专利

作者简介

#### （5）臭氧牡蛎壳生物固定床-MBR处理城镇污水厂尾水用于火电厂及优化用水的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 臭氧氧化处理废水研究进展

1.2.1 臭氧氧化原理

1.2.2 臭氧氧化废水深度处理研究与应用现状

1.3 生物固定床废水处理研究进展

1.3.1 生物固定床原理及应用

1.3.2 生物固定床填料

1.3.3 生物固定床废水处理研究与应用现状

1.4 MBR处理废水研究进展

1.4.1 MBR原理及应用

1.4.2 MBR废水处理研究与应用现状

1.5 城镇污水处理厂尾水回用火电厂的研究与应用现状

1.5.1 火电厂工业用水现状与水质要求

1.5.2 单一尾水深度处理技术的研究与应用现状

1.5.3 城镇污水厂尾水深度处理联合工艺的研究与应用现状

1.6 火电厂用水存在的问题及解决策略

1.6.1 城镇污水厂尾水深度处理用于火电厂存在的主要问题及解决策略

1.6.2 火电厂用水存在的主要问题及解决策略

1.7 研究目的及主要内容

1.7.1 研究目的

1.7.2 任务来源

1.7.3 主要研究内容

1.7.4 技术路线

第二章 臭氧-牡蛎壳生物固定床-MBR深度处理城镇污水厂尾水的工艺研究

2.1 引言

2.2 材料与方法

2.2.1 供试尾水及水质

2.2.2 试剂与材料

2.2.3 实验装置

2.2.4 实验方法

2.2.5 指标及测定方法

2.2.6 数据处理方法

2.3 结果与讨论

2.3.1 OOFBR-MBR工艺启动运行

2.3.2 OOFBR-MBR运行的主要影响因素

2.3.3 OOFBR-MBR工艺运行的适宜条件及处理效果

2.3.4 OOFBR-MBR联合工艺的控制步骤与参数调控策略

2.4 本章小结

第三章 臭氧-牡蛎壳生物固定床-MBR深度处理污水厂尾水的工艺机理

3.1 引言

3.2 材料和方法

3.2.1 供试尾水及水质

3.2.2 试剂与材料

3.2.3 实验装置

3.2.4 实验方法

3.2.5 测定方法

3.3 结果与讨论

3.3.1 OOFBR-MBR处理污水厂尾水中难降解有机物的转化

3.3.2 OOFBR-MBR处理污水厂尾水中氮素转化

3.3.3 OOFBR-MBR处理污水厂尾水中磷去除

3.3.4 OOFBR-MBR内微生物群落结构特征

3.3.5 OOFBR-MBR微生态的优化调控策略

3.3.6 OOFBR-MBR的工艺机理

3.4 本章小结

第四章 火电厂优化用水策略与技术措施研究

4.1 引言

4.2 火电厂用水要求

4.2.1 城镇污水厂尾水作为火电厂水源要求

4.2.2 火电厂各用水工段的概况及水质要求

4.2.3 火电厂废水零排放要求

4.3 火电厂水平衡模型建立

4.3.1 依据与方法

4.3.2 模型构建方法与指标

4.4 基于水平衡模型的电厂各用水工段水平衡与评价

4.4.1 各用水工段的水平衡

4.4.2 水平衡模型分析

4.5 火电厂用、排水质的评价

4.5.1 锅炉补给水系统废水水质评价

4.5.2 生活污水系统水质评价

4.5.3 含油废水水质评价

4.5.4 含煤废水水质评价

4.5.5 脱硫废水水质评价

4.5.6 机组排水槽排水水质评价

4.5.7 凝汽器坑排水水质评价

4.6 火电厂优化工业用水策略

4.6.1 火电厂优化用水模型

4.6.2 火电厂优化用水方法

4.6.3 火电厂优化用水措施

4.7 本章小结

第五章 火电厂优化用水技术方案及评价

5.1 概况

5.2 尾水深度处理回用方案

5.2.1 OOFBR-MBR深度处理工艺装置

5.2.2 反渗透处理装置

5.2.3 离子交换处理

5.3 优化用水方案

5.3.1 全厂取水、耗水和排水分析

5.3.2 全厂废水排放水量及水质

5.3.3 优化用水技术方案

5.4 优化用水技术经济性评价

5.4.1 尾水回用经济性评价

5.4.2 分质用水技术与经济性评价

5.5 本章小结

结论与展望

1 结论

2 创新点

3 展望

参考文献

攻读博士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （6）发电厂凝结水精处理技术的现状与进展（论文提纲范文）

0前言

1 凝结水精处理系统的组成与配置

1.1“前置过滤器”+“高速混床”方式

1.1.1 前置过滤器

1.1.2 高速混床

1.2“高速混床”或“粉末树脂覆盖过滤器”方式

1.3“高速阳床”+“高速阴床”方式

2 凝结水精处理再生系统

3 凝结水精处理系统的化学监督与优化运行

3.1 精处理系统的运行监督

3.2 精处理系统再生过程的运行优化

4 结语

#### （7）高参数机组凝结水精处理系统运行工况优化试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外发展现状

1.3 课题研究内容

第2章 凝结水精处理技术概述

2.1 凝结水精处理的目的

2.2 凝结水精处理系统概述

2.2.1 凝结水精处理系统发展及应用

2.2.2 凝结水精处理设备

2.2.3 凝结水精处理分离再生系统

2.3 凝结水精处理系统运行中存在的问题及原因分析

2.4 本章小结

第3章 凝结水精处理系统运行工况影响因素分析

3.1 张家口热电厂凝结水精处理系统概况

3.2 精处理混床进出口水样离子含量测定及结果分析

3.2.1 精处理混床进出口水样离子含量测定

3.2.2 混床进出口水样离子含量对周期制水量的影响分析

3.3 凝结水氨含量测定方法研究及对周期制水量的影响分析

3.3.1 凝结水中氨含量测定方法研究

3.3.2 凝结水氨含量对周期制水量的影响分析

3.4 树脂分离度的测定及对周期制水量的影响分析

3.4.1 树脂分离度测定装置的开发

3.4.2 树脂分离度的测定及对周期制水量的影响分析

3.5 树脂再生度的测定及对周期制水量的影响分析

3.5.1 树脂再生度的测定方法研究

3.5.2 树脂再生度的测定及对周期制水量的影响分析

3.6 再生剂纯度的测定及对周期制水量的影响

3.7 本章小结

第4章 凝结水精处理系统运行工况优化试验研究

4.1 运行工况优化调整前树脂再生基本情况

4.2 树脂再生控制参数的调整试验

4.2.1 阳树脂再生控制参数优化

4.2.2 阴树脂再生控制参数优化

4.3 凝结水精处理系统运行工况优化效果

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 研究成果及结论

5.2 未来工作的目标和展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （8）凝结水精处理现状及新技术应用探讨（论文提纲范文）

1 凝结水精处理现状分析

1.1 凝结水精处理的必要性

1.2 凝结水精处理装置的现状

1.3 凝结水精处理系统存在的问题

2 凝结水精处理新技术的应用

3 结语

#### （9）提升火电厂凝结水精处理系统运行质量的措施（论文提纲范文）

1 凝结水精处理的重要性

2 凝结水精处理方式

2.1 前置过滤器

(1) 电磁过滤器

(2) 微孔管式过滤器

(3) 前置阳床过滤器

(4) 覆盖过滤器

2.2 粉末树脂覆盖过滤器

2.3 除盐系统

2.3.1 凝结水高速混床

2.3.2 分床串联系统

3 提高凝结水精处理系统运行质量的措施

3.1 提高树脂分离与混合的效果

3.2 优化高速混床运行方式

3.3 提高自动控制和监测水平

4 结语

#### （10）凝结水精处理现状及新技术应用（论文提纲范文）

1 我国凝结水精处理装置的主要形式

2 混床处理中的树脂分离再生工艺

2.1 二次分离再生工艺

2.2 锥体分离再生工艺

2.3 阴、阳树脂的单塔再生工艺

3 上述精处理系统的问题及其原因分析

3.1 混床出水水质和制水量问题

3.1.1 混合不均匀产生的问题

3.1.2 分离不完全产生的问题

3.1.3 树脂分离与混合之间的兼顾

3.2 程控系统匹配问题

4 新技术应用

### 四、锥体分离技术在凝结水精处理中的应用（论文参考文献）

- [1]超（超）临界机组凝结水精处理树脂再生技术的讨论与展望[J]. 李长海,郭云飞,赵钢,李昭,赵威,张林涛. 清洗世界, 2021(11)

- [2]精处理IRIC再生系统在华能沁北电厂的应用[J]. 韩宇,李君. 河南电力, 2021(S2)

- [3]精处理IRIC再生系统在华能沁北电厂的应用[A]. 韩宇,李君. 河南省电机工程学会2021年优秀科技论文集, 2021

- [4]燃煤电厂节水及废水零排放探讨[D]. 张建斌. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [5]臭氧牡蛎壳生物固定床-MBR处理城镇污水厂尾水用于火电厂及优化用水的研究[D]. 刘世念. 华南理工大学, 2020(01)

- [6]发电厂凝结水精处理技术的现状与进展[J]. 黄艳. 华北电力技术, 2017(12)

- [7]高参数机组凝结水精处理系统运行工况优化试验研究[D]. 翟雅. 华北电力大学, 2013(S2)

- [8]凝结水精处理现状及新技术应用探讨[J]. 黄奎. 科技创新与应用, 2012(19)

- [9]提升火电厂凝结水精处理系统运行质量的措施[J]. 张铁,韩倩倩. 净水技术, 2011(04)

- [10]凝结水精处理现状及新技术应用[J]. 李锐,何世德,张占梅,周高飞. 电力环境保护, 2009(03)

本文来源: https://www.42lw.cn/article/5ec14e97bce731a84ad0ddef.html